## Dimensionnement rétention
Dimensionnement des dispositifs de rétention à la parcelle
Données du projet: |  |  | Paramètres hydrologiques:
Propriétaire / Mandataire: | DUPONT |  | Fréquence de retour de l'évenement pluvieux (années): |  |  |  |  | 10
Adresse du projet: | 1, rue des fleurs |  | Coefficients de Montana (région de Grenoble)(mm/h): |  |  |  |  | a | b
[8 empty] | 223.2 | 0.51
N° de parcelle: | 200 AC
|  |  | Coefficient d'imperméabilisation: |  | 0.298
Surface de la (des) parcelle (s) cadastrée(s) (m²) : |  | 1000
|  |  | Coefficient de Montana |  | a
Descripion des surfaces | Coefficient de ruissellement | Répartition des surfaces | Paramètres hydrauliques:
| m/m | m2 | Débit de fuite admissible: | 3 | L/s | Volume de rétention théorique: |  |  | 1.1102 |  | m3
Toiture | 0.9 | 150 | Durée de la pluie critique: | 4.8 | min. | Volume de cuve à installer: |  |  | 2 |  | m3
Route ,parking en revêtement bitûme ou béton | 0.9 | 80 | Hauteur de pluie critique: | 4.1488 | mm | Ø orifice de régulation à installer: |  |  | 32 |  | mm
Pavés, dallage sur lit de sable | 0.8 | 20
Grille engazonée / graviers | 0.4 |  | Méthodes des pluies |  |  | Dimensions de la citerne de rétention standard correspondante:
Tout venant compacté | 0.55 | [5 empty] | L (mm): | 1630
Toits plats avec gravier | 0.9 | [8 empty] | Ø(mm):
Toits plats végétalisé | 0.65
Jardins, Pré et parcs | 0.15 | [8 empty] | 1250
Espace verts (pelouse / prairie) | 0.1 | 750
Espace verts (pelouse / prairie) pente ≥ 10% | 0.15
Paramètres à renseigner
entrée
débit brut
sortie
débit régulé

## Feuil2 (hidden)
GRENOBLE SAINT-MARTIN D'HERES
Durée de retour | a (mm/h) | a(mm/min.) | b
2 | 155.58 | 2.593 | 0.519
5 | 201.24 | 3.354 | 0.527
10 | 223.2 | 3.72 | 0.51
20 | 235.74 | 3.929 | 0.481
25 | 238.32 | 3.972 | 0.47
30 | 239.88 | 3.998 | 0.461
50 | 241.56 | 4.026 | 0.432
débit de fuite |  | 3 | L/s
Volume de rétention: |  | 1.1102 | m3 | volume de cuve standard | Ø de tuyau standard
Ø cuve: |  | 1250 | mm | 1.5 | 32
volume effectif de la cuve: |  | 2 | m3 | 2 | 40
Ø orifice calculé |  | 31.0505 | mm | 2.65 | 50
Ø orifice effectif |  | 32 | mm | 3 | 63
|  |  |  | 4 | 80
coeff de ruisellement effectif *: |  | 0.892 | m/m | 5 | 100
Surface drainée: |  | 250 | m2 | 6 | 6
8
10
* surface effectivement drainée vers les installations EP |  |  |  | 12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70

## Feuil3 (hidden)
Δh(mm) | t(h) | t(min.) | H (mm) | qs (mm/h)
0.88878 | 0.001 | 0.06 | 0.93721 | 0.04843 | Δh max: | 4.1488 | mm
1.2194 | 0.002 | 0.12 | 1.3163 | 0.096861 | t critique: | 4.8
1.4603 | 0.003 | 0.18 | 1.6056 | 0.14529
1.6549 | 0.004 | 0.24 | 1.8486 | 0.19372
1.8201 | 0.005 | 0.3 | 2.0622 | 0.24215 |  | qs Δh max: | H Δh max:
1.9643 | 0.006 | 0.36 | 2.2549 | 0.29058 | t critique: | 0.08 | 0.08
2.0928 | 0.007 | 0.42 | 2.4318 | 0.33901 |  | 3.8744 | 8.0233
2.2088 | 0.008 | 0.48 | 2.5963 | 0.38744
2.3147 | 0.009 | 0.54 | 2.7505 | 0.43587
2.412 | 0.01 | 0.6 | 2.8963 | 0.4843
3.099 | 0.02 | 1.2 | 4.0676 | 0.96861
3.5087 | 0.03 | 1.8 | 4.9617 | 1.4529
3.7755 | 0.04 | 2.4 | 5.7128 | 1.9372
3.9513 | 0.05 | 3 | 6.3728 | 2.4215
4.0625 | 0.06 | 3.6 | 6.9684 | 2.9058
4.125 | 0.07 | 4.2 | 7.5151 | 3.3901
4.1488 | 0.08 | 4.8 | 8.0233 | 3.8744
4.1412 | 0.09 | 5.4 | 8.4999 | 4.3587
4.1072 | 0.1 | 6 | 8.9503 | 4.843
3.6529 | 0.15 | 9 | 10.9175 | 7.2646
2.8841 | 0.2 | 12 | 12.5702 | 9.6861
1.9149 | 0.25 | 15 | 14.0226 | 12.1076
0.80383 | 0.3 | 18 | 15.333 | 14.5291
-0.41468 | 0.35 | 21 | 16.536 | 16.9507
-1.7181 | 0.4 | 24 | 17.6541 | 19.3722
-3.0907 | 0.45 | 27 | 18.703 | 21.7937
-4.5213 | 0.5 | 30 | 19.6939 | 24.2152
-6.0013 | 0.55 | 33 | 20.6355 | 26.6368
-7.524 | 0.6 | 36 | 21.5343 | 29.0583
-9.0841 | 0.65 | 39 | 22.3957 | 31.4798
-10.6774 | 0.7 | 42 | 23.2239 | 33.9013
-12.3004 | 0.75 | 45 | 24.0224 | 36.3229
-13.9501 | 0.8 | 48 | 24.7943 | 38.7444
-15.6241 | 0.85 | 51 | 25.5418 | 41.1659
-17.3201 | 0.9 | 54 | 26.2673 | 43.5874
-19.0364 | 0.95 | 57 | 26.9725 | 46.009
-20.7715 | 1 | 60 | 27.659 | 48.4305
-24.2921 | 1.1 | 66 | 28.9814 | 53.2735
-27.8728 | 1.2 | 72 | 30.2438 | 58.1166
-31.5061 | 1.3 | 78 | 31.4535 | 62.9596
-35.186 | 1.4 | 84 | 32.6167 | 67.8027
-38.9076 | 1.5 | 90 | 33.7382 | 72.6457
-42.6666 | 1.6 | 96 | 34.8222 | 77.4888
-46.4597 | 1.7 | 102 | 35.8721 | 82.3318
-50.2839 | 1.8 | 108 | 36.891 | 87.1749
-54.1365 | 1.9 | 114 | 37.8814 | 92.0179
-58.0154 | 2 | 120 | 38.8456 | 96.861
-65.8443 | 2.2 | 132 | 40.7028 | 106.5471
-73.7575 | 2.4 | 144 | 42.4757 | 116.2332
-81.7445 | 2.6 | 156 | 44.1747 | 125.9193
-89.797 | 2.8 | 168 | 45.8083 | 135.6054
-97.9081 | 3 | 180 | 47.3834 | 145.2915
-106.0718 | 3.2 | 192 | 48.9058 | 154.9776
-114.2833 | 3.4 | 204 | 50.3804 | 164.6637
-122.5384 | 3.6 | 216 | 51.8114 | 174.3498
-130.8335 | 3.8 | 228 | 53.2024 | 184.0359
-139.1655 | 4 | 240 | 54.5565 | 193.722
-181.2924 | 5 | 300 | 60.8601 | 242.1525
-224.0355 | 6 | 360 | 66.5474 | 290.583
-267.2448 | 7 | 420 | 71.7687 | 339.0135
-310.8224 | 8 | 480 | 76.6216 | 387.4439
-354.7006 | 9 | 540 | 81.1738 | 435.8744
-398.8303 | 10 | 600 | 85.4746 | 484.3049
-443.1743 | 11 | 660 | 89.5611 | 532.7354
-487.7037 | 12 | 720 | 93.4622 | 581.1659
-532.3957 | 13 | 780 | 97.2007 | 629.5964
-577.2317 | 14 | 840 | 100.7952 | 678.0269
-622.1964 | 15 | 900 | 104.261 | 726.4574
-667.2771 | 16 | 960 | 107.6108 | 774.8879
-712.4629 | 17 | 1020 | 110.8554 | 823.3184
-757.7448 | 18 | 1080 | 114.0041 | 871.7489
-803.1146 | 19 | 1140 | 117.0648 | 920.1794
-848.5655 | 20 | 1200 | 120.0444 | 968.6099
-1076.8478 | 25 | 1500 | 133.9145 | 1210.7623
-1306.486 | 30 | 1800 | 146.4288 | 1452.9148
-1537.1497 | 35 | 2100 | 157.9175 | 1695.0673
-1768.624 | 40 | 2400 | 168.5957 | 1937.2197
-2000.76 | 45 | 2700 | 178.6122 | 2179.3722
-2233.4491 | 50 | 3000 | 188.0756 | 2421.5247
-2700.1784 | 60 | 3600 | 205.6512 | 2905.8296
-3168.348 | 70 | 4200 | 221.7865 | 3390.1345
-3637.6561 | 80 | 4800 | 236.7833 | 3874.4395
-4107.8934 | 90 | 5400 | 250.851 | 4358.7444
-4578.9076 | 100 | 6000 | 264.1418 | 4843.0493
-5050.584 | 110 | 6600 | 276.7703 | 5327.3543
-5522.8335 | 120 | 7200 | 288.8257 | 5811.6592
-5995.5853 | 130 | 7800 | 300.3788 | 6295.9641
-6468.7822 | 140 | 8400 | 311.4869 | 6780.2691
-6942.3768 | 150 | 9000 | 322.1972 | 7264.574
-7416.3298 | 160 | 9600 | 332.5492 | 7748.8789
-7890.6078 | 170 | 10200 | 342.5761 | 8233.1839
-8365.1824 | 180 | 10800 | 352.3064 | 8717.4888
-8840.0289 | 190 | 11400 | 361.7648 | 9201.7937
-9315.1261 | 200 | 12000 | 370.9725 | 9686.0987
-9790.4553 | 210 | 12600 | 379.9483 | 10170.4036
-10265.9999 | 220 | 13200 | 388.7086 | 10654.7085
-10741.7454 | 230 | 13800 | 397.2681 | 11139.0135
-11217.6786 | 240 | 14400 | 405.6398 | 11623.3184
-11693.7879 | 250 | 15000 | 413.8354 | 12107.6233
-12170.0628 | 260 | 15600 | 421.8655 | 12591.9283
-12646.4937 | 270 | 16200 | 429.7395 | 13076.2332